## 設備一覧見積項目
設備管理業務一覧表（山口市新本庁舎） | [12 empty] | （金額は税別）
管理項目 | 小項目 |  | 頻度 | 法定 | 任意 | 業務実施に必要となる費用（単位：円） |  |  |  |  | メーカー | 備 考 | 特記事項
[6 empty] | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度
[6 empty] | 4/1～3/31 | 4/1～3/31 | 4/1～3/31 | 4/1～3/31 | 4/1～3/31
設備員保守管理 | 常駐管理 | 総括管理責任者(兼設備管理責任者) 1名 | 常駐 |  | ○ | [6 empty] | 開庁日 8:15～17:15（休憩1ｈ） | ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務
|  | 設備担当 1名 |  |  | ○ | [6 empty] | 開庁日 8:30～17:30（休憩1ｈ）
| 法定名義選任 | 建築物環境衛生管理技術者 | 選任 | ○ | [7 empty] | 延べ床面積3,000㎡以上
設備員保守管理計
建築 | 建築設備 | 特定建築物定期調査 | 1回/3年 | ○ | [7 empty] | 初回は検査済証交付（R9,3）後6年以内 | 24,129㎡
|  | 建築設備定期検査 | 1回/年 | ○ | [7 empty] | 初回は検査済証交付（R9,3）後２年以内 | 24,129㎡
|  | 防火設備定期検査 | 1回/年 | ○ | [7 empty] | 初回は検査済証交付（R9,3）後２年以内 | 防火戸 36箇所、防火シャッター 10箇所、耐火クロススクリーン １箇所
| エレベーター設備 | 人荷用23名 1基 | 1回/月 | ○ | [6 empty] | TOSHIBA | 検査済証交付後２年以内 メーカーFM(ﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ)契約 | 1500㎏ 90m/分 8停止
|  | 乗用15名 3基 | 1回/月 | ○ | [6 empty] | TOSHIBA | 検査済証交付後２年以内 メーカーFM(ﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ)契約 | 1000㎏ 90m/分 7停止
| 自動ﾄﾞｱ |  | ４回/年 |  | ○ | [5 empty] | ナブコ | メーカー点検基準に準じる 初年度メーカー保証対応 | 自動ﾄﾞｱ 10基
| 免震装置 | 目視点検 | 1回/年 |  | ○
|  | 定期点検 | 1回/5年 | ○ | [7 empty] | 地震時、５･10年計測検査 （ 円） | 地震時の参考に見積価格(１回の単価)を備考に示すこと
| トイレ設備 | ベビーシート（音声案内含む） | 1回/年 |  | ○ | [6 empty] | 常駐員による目視点検、動作確認
| AED |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 日本光電 | 常駐員による目視点検、動作確認
| 換気窓 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰｼｽﾃﾑ |  |  | ○ | [5 empty] | 三協立山 | メーカー点検基準に準じる。
| 排煙窓 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰｼｽﾃﾑ |  | ○ | [6 empty] | 三協立山 | 建築基準法に基づく
建築計
電気設備 | 受変電設備 | 月次点検 | 1回/月 | ○ | [6 empty] | 日新電工 |  | 3,200kVA
| 受変電設備 | 年次点検 | 1回/年 | ○ | [6 empty] | 日新電工 |  | 3,200kVA
| 非常用発電機 |  | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ニシハツ | メーカー点検基準に準じる | 1,000ｋVＡ
| 非常用発電機 | 負荷試験 | 1回/年 | ○ | [6 empty] | ニシハツ | 消防法に基づく | 1,000ｋVＡ
| 燃料地下タンク | 漏洩検査 | 1回/年 | ○ | [6 empty] | ニシハツ |  | Ａ重油 18,000ﾘｯﾄﾙ
| 照明制御システム |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | パナソニック | メーカー推奨点検 年1回(照明制御盤の点検)
| 直流電源装置 |  | 2回/年 | （○） | ○ | [5 empty] | 古川電池㈱ | メーカー点検基準に準じる。法定点検は電気事業法の保安規定による | 受変電設備操作用
| 雷保護設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 大阪避雷針工業㈱
| 情報表示設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | セイコー・タイムクリエーション
| 誘導支援設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | エクシオテック
| ﾄｲﾚ等呼出設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | アイホン | 動作確認を含む
| 非常放送設備 |  | 2回/年 | ○ | [6 empty] | JVCケンウッド製 | 消防法に基づく | 消防点検に含む
| 時刻表示設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | シチズンTIC
| TV共同受信設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | マスプロ電工
| ITV設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | パナソニック | メーカー点検基準に準じる | 56台
| 映像・音響設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | アセント |  | 議場、委員会室1・２、庁議室、会議室6-3
| 議場設備 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | ㈱アセント
| 入退室管理 |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | パナソニック | メーカー点検基準に準じる
| 会議予約システム |  | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | セイコー・タイムクリエーション
| 駐車場管制設備 |  | 1回/年 |  | ○
電気設備計
空調設備 | 熱源設備 | モジュラーチラー | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | 東芝キャリア | メーカー点検基準による | 180kW 7モジュール 1組、3モジュール1組
|  | プレート型熱交換器 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 日阪製作所 | メーカー点検基準による | ２２基
|  | 空調ポンプ | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 川本製作所 | メーカー点検基準に準じる | 冷温水6台、冷水6台、中冷水4、中令温水循環16台
|  | シスターン | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 川本製作所 | メーカー点検基準に準じる | １台
|  | 冷温水ヘッダー | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 中国金属 | メーカー点検基準に準じる | ４台
|  | 中温水ヘッダー | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 中国金属 | メーカー点検基準に準じる | ３台
|  | 膨張タンク | 1回/年 | ○ | [6 empty] | ホーコス | 労働安全衛生法に基づく | １9台
| 空調設備 | 空調機(AHU) | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ダイキン工業 | メーカー点検基準に準じる | 1台（機器表参照）
|  | 外調機(ＯHU) | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ダイキン工業 | メーカー点検基準に準じる | 23台（機器表参照）
|  | ファンコイルユニット | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ダイキン工業 | メーカー点検基準に準じる | ２方向カセット型130台、天井隠蔽型93台、ローボーイ隠蔽型75台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ダイキン工業 | メーカー点検基準に準じる | 室外機29台、室内機82台 （機器表参照）
|  | 空冷ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ダイキン工業 | メーカー点検基準に準じる | 室外機13台、室内機120台 （機器表参照）
|  | フロン定期点検 | 1回/3年 | ○ | [7 empty] | 7.5kW以上50kW未満 | ＥＨＰ12台、ＧＨＰ9台
|  | フロン簡易点検 | 4回/年 | ○ | [8 empty] | 室外機42台、室内機202台
|  | 加湿器 | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ウェットマスター | メーカー点検基準に準じる | 70台
| 換気設備 | 全熱交換器 | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | ダイキン工業 | メーカー点検基準に準じる | 93台（機器表参照）
|  | ストレートシロッコファン | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 三菱電機 | メーカー点検基準に準じる | 147台（機器表参照）
|  | 風量制御装置 | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | 空研工業 | メーカー点検基準に準じる | CAV85台、ＶＡＶ120台
| 放射冷暖房設備 | ヘッダー | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | インターセントラル | メーカー点検基準に準じる | 340台
|  | 水式放射パネル | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | インターセントラル | メーカー点検基準に準じる | 5,939枚
|  | 水式放射パネル（結露センサー付き） | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | インターセントラル | メーカー点検基準に準じる | 74台
|  | 結露コンバーター | 2回/年 |  | ○ | [5 empty] | インターセントラル | メーカー点検基準に準じる | 16台
| フィルター | フィルター清掃 | 2回/年 |  | ○ | [7 empty] | 空調機24台、室内機168台 、全熱交換器93台 計285台
|  | フィルター交換 | 1回/年 |  | ○ | [6 empty] | 破棄費用を含む | 空調機24台
| 空調ドレンパン | 点検 | 5回/年 |  | ○ | [7 empty] | 点検時期：5～9月
|  | 清掃 | スポット |  | ○ | [6 empty] | 点検状況によるため費用は別途
| 自動制御設備 | 自動制御 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | ジョンソンコントロールズ | メーカー点検基準による ・中央監視装置及び熱源廻りは、毎年オンサイト点検 ・その他のローカル機器は、初年度は全てを簡易保守点検、2年目は約半数を基本保守点検(残りは点検なし)、3年目は2年目に未実施のものを基本保守 | 中央監視設備・BEMS含む
| 槽清掃 | 蓄熱槽清掃 | 1回/年 |  | ○ | [7 empty] | 約950㎥
空調設備
給排水衛生設備 | 給水設備(上水) | 加圧給水ポンプユニット（上水系統） | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 川本製作所 | メーカー点検基準に準じる
|  | 加圧給水ポンプユニット（中水系統 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 川本製作所 | メーカー点検基準に準じる
| 給湯設備 | ヒートポンプ給湯器 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 三菱電機 | メーカー点検基準に準じる | 460リットル
|  | ガス給湯器 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | ノーリツ | メーカー点検基準に準じる | 50号 2組
|  | 電気温水器 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | TOTO | メーカー点検基準に準じる | 6リットル3基、12リットル16基
| 排水設備 | 排水ポンプ | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 川本製作所 | メーカー点検基準に準じる | 湧水10組、汚水4組
| 雨水処理設備 | ろ過装置、ろ過ポンプ、洗浄ポンプ、薬品注入装置 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 東西化学産業 | メーカー点検基準に準じる ろ材交換費、薬剤費は別途 | 薬液補充を含む
給排水衛生設備計
環境衛生管理 | 環境測定 | 空気環境測定 | 6回/年 | ○ | [7 empty] | 19P測定（外気1P、各フロア3P）
|  | ホルムアルデヒド測定 | 1回 | ○ | [7 empty] | 初年度のみ実施、各フロア3P測定
|  | 照度測定 | 2回/年 | ○ | [7 empty] | 測定箇所は協議の上決定のため、別途
| 槽清掃 | 上水受水槽清掃 | 1回/年 | ○ | [6 empty] | 森松工業 | 建築物衛生法に基づく | 20㎥ 2基
|  | 中水受水槽清掃 | 1回/年 | ○ | [6 empty] | 森松工業 | 建築物衛生法に基づく | 13.7㎥ 1基
|  | 雨水貯留槽清掃 | 1回/年 | ○ | [7 empty] | 雑用水操・再生水槽・沈砂槽含む。建築物衛生法に基づく | 約330㎥
|  | 湧水槽清掃 | 1回/年 |  | ○ | [7 empty] | 約2,900㎥
|  | 非常用汚水槽清掃 | スポット |  | ○ | [6 empty] | 使用時のみ、事後清掃・汚泥処理実施 （ 円） | 非常用汚水槽 1槽 1回の参考価格を備考に記載
| 大気(ばい煙)測定 | ばい煙測定 | 2回/年 | ○
| 害虫調査・防除 |  | 2回/年 | ○ | [7 empty] | IPM方式
| 水管理・検査 | 簡易専用水道検査 | 2回/年 | ○
|  | 雑用水水質検査 | 6回/年 | ○ | [7 empty] | 雑用水槽 | 大腸菌、濁度
|  |  | 1回/週 | ○ | [7 empty] | 雑用水槽 | PH、臭気、外観、残留塩素
|  |  | 1回/年 |  | ○ | [6 empty] | 蓄熱槽、消火用水槽
|  | 遊離残留塩素測定 | 1回/週 | ○
|  | 冷却塔ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌 | 1回/年 | ○
環境衛生管理計
防火・防災設備 | 自動火災報知設備 防排煙設備 | 総合点検・機器点検 | 1回/年 | ○ | [7 empty] | 連結送水管・屋内消火栓の耐圧試験、消火器等の放出試験は別途 | 自火報、防火･防煙、非常放送、誘導灯、ｶﾞｽ漏れ、屋内消火栓、消火器、自家発電、連結送水管、消火水槽
|  | 機器点検 | 1回/年 | ○
| 屋内/連結送水管 | 総合点検・機器点検 | 1回/年 | ○
|  | 機器点検 | 1回/年 | ○
| 消火器 |  | 2回/年 | ○
| 誘導灯 | 目視、法定点検 | 2回/年 | ○ | [7 empty] | 常駐設備員による目視点検＋法定点検(年2回)
| 消火水槽 | 消火用水槽清掃 | 1回/年 |  | ○ | [6 empty] | 消火水槽 | 40ｔ、20ｔ
防火・防災設備計
警備業務 |  | 警備員 2名 | 365日/年 |  | ○ | [6 empty] | 開庁日 17:15～翌8:30（実働11.5ｈ、仮眠休憩3.5ｈ） 閉庁日 8:30～翌8:30（実働16ｈ、仮眠休憩8ｈ） ※いずれかのポストに業務責任者を配置 | ※17:15～翌8:30の宿直業務の補助（開庁日及び閉庁日の電話対応、届出書類及び郵便物の受取）
|  | 機械警備 | 日常 | [7 empty] | 直営管理
警備業務計
清掃業務 | 清掃管理 | 清掃員 |  |  | ○ | [6 empty] | 業務責任者、業務副責任者を配置すること。 | ・清掃作業基準表参照 ※会議室、相談室、議場等の日常清掃は開庁時間以外に作業すること。 ・清掃業務に必要な資機材および薬剤等は受託者負担
|  | 日常清掃 | 基準表 |  | ○ | [6 empty] | 衛生消耗品の費用は別途
|  | 定期清掃 | 基準表 |  | ○
|  | 窓ガラス清掃 | 2回/年 |  | ○
清掃業務計
合計(年額)